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MODBUS RTU Mode

24.  MODBUS RTU Mode I/O 디바이스 설정

이 절에서는 Modicon사의 MODBUS Protocol (RTU Mode) 을 사용하여 데이터를 교환할 수 있는 디바이스 드라이버의 사용 방법에 대하여 알아본다. 이 드라이버는 Modicon사의 384, 484, 584, 884, M84, 984 Controller들과 통신 가능하며, 기타 MODBUS RTU Mode Protocol 규약을 따르는 각종 제어기기와의 통신도 가능하다.

1. I/O 디바이스 설정

CimonD의 도구 메뉴에 I/O 디바이스를 선택하면 아래의 대화 상자가 나타난다.
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편집
기존에 있던 디바이스를 수정하거나, 변경할 때 선택하여 사용한다. 원하는 디바이스를 선택한 다음 ‘편집’ 버튼을 누르면 그 디바이스에 해당하는 I/O 디바이스 설정 대화상자가 표시된다

새 디바이스
새로운 디바이스를 추가할 때 사용한다. 이 버튼을 누르면 “I/O 디바이스 종류 선택” 대화상자가 표시된다. (자세한 내용은 다음에 설명하는 I/O 디바이스 종류 선택을 참조)

삭제
기존의 디바이스를 삭제할 때 사용한다. 먼저 삭제할 디바이스를 선택한 다음 ‘삭제’ 버튼을 누르면 삭제 확인 대화상자가 표시된다. 이때 삭제를

원하면 ‘예’ 버튼을, 삭제하지 않으려면 ‘아니오’ 버튼을 선택한다.

닫기
“I/O 디바이스 설정”을 종료한다.

I/O 디바이스 종류 선택
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디바이스 이름
디바이스를 구별할 수 있는 이름을 입력한다. 글자수에 제한이 없다.

디바이스 종류
디바이스 종류를 “Modicon MODBUS (RTU Mode)”로 선택한다.

확인
입력한 내용으로 새로운 디바이스를 등록한다. 입력 내용에 오류가 없으면 “Modicon MODBUS RTU Mode 디바이스 설정” 대화상자가 표시된다. 그러나 만약 디바이스 이름이나 종류가 설정되지 않았으면 아래와 같은 오류메시지가 나타난다.
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취소
새 디바이스 추가를 취소하고 대화상자를 닫는다.

Modicon MODBUS RTU Mode 디바이스 설정
MODBUS의 디바이스 이름을 지정한 후에는 다음과 같은 대화상자가 화면에 표시된다. 이 화면에는 ‘스테이션’과 ‘통신포트’ 두 개의 편집 탭으로 구분되어 각각에 대한 설정을 진행할 수 있다.

스테이션 탭
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이 편집 탭에서는 CIMON-HMI와 연결되는 최대 32대까지의 디바이스들을 등록한다. 각 디바이스는 스테이션으로 구별되며, “스테이션 추가” 버튼을 사용하여 등록하게 된다.

스테이션 추가

스테이션 추가 버튼을 선택하면 다음과 같은 개별 디바이스를 등록할 수 있는 대화상자가 화면에 표시된다.
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· 스테이션 이름 : 이미 등록된 다른 스테이션과 구별될 수 있는 이름을 지정한다.

· 설명 : 추가되는 스테이션에 대한 간략한 설명을 기록한다.

· 국번 : 1 – 247 범위의 국번을 지정한다. 단, CIMON-HMI에 이미 등록된 다른 스테이션과 이 번호가 중복되어서는 안된다.

· 통신 TimeOut : 1 – 999(초) 범위의 시간을 지정한다.

· Retry 횟수 : 1 – 999 범위의 통신 재시도 횟수를 지정한다.

· Float 데이터(32 Bits)는 수신 후 Swap 실시 : MODBUS Protocol 규약에는 32 Bit 실수형 데이터의 송수신에 관한 규정이 없다. 따라서, 이 형태의 데이터를 교환하는 경우 디바이스에 따라 Byte 송수신 순서에 차이가 있을 수 있다. 본 항목은 이러한 차이를 보정하기 위한 설정으로서, 상위 16 Bits 데이터와 하위 16 Bits 데이터의 자리를 바꾸어서 32 Bits 데이터를 구성하게 된다.

· 32 Bits 정수형 데이터는 수신 후 Swap 실시 : 위의 Float 데이터의 경우와 마찬가지로 32 Bit 정수형 데이터 (INT32, UINT32, BCD32, UBCD32)의 상/하위 16 Bits 데이터의 자리를 바꾸어 32 Bit 데이터를 구성한다.

Block 추가

스테이션이 선택된 상태에서 ‘Block 추가’ 버튼을 선택하면 다음과 같은 대화상자가 화면에 표시되어, 해당 스테이션과 주기적으로 통신할 데이터 블록을 등록할 수 있다. 이 통신 Block은 반드시 등록할 필요는 없으나, 많은 수의 데이터가 통신 되는 경우에는 통신 속도(성능)면에서 많은 효과를 얻을 수 있다. 만약 CIMON-HMI에 데이터베이스의 태그에 지정된 어드레스가 이곳에 등록된 통신Block에 포함되지 않을 경우에는 이 접점은 자동적으로 1초 주기 개별 통신을 실시하여 데이터를 취득하게 된다.
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데이터 종류 : Coil Status (Digital) / Input Status (Digital) / Holding Register (Analog) / Input Register (Analog)의 네 가지 종류중의 하나를 지정한다.

	종류
	Type
	특성
	식별자
	최대Block 크기
	사용코드

	Coil Status
	Digital
	Read/Write
	0
	2000
	1(5)

	Input Status
	Digital
	Read Only
	1
	2000
	2

	Holding Register
	Analog
	Read/Write
	4
	125
	3(6,16)

	Input Register
	Analog
	Read Only
	3
	125
	4


위의 표에서 ‘식별자’가 의미하는 것은 CIMON-HMI의 데이터베이스 태그에 어드레스를 지정할 때 이 식별자를 선두에 표기한 후 어드레스를 지정하여야 한다는 것이다. 즉, 어드레스가 102인 Coil Status인 경우 00102로 지정하여야 하며, 어드레스가 3210인 Holding Register인 경우에는 43210으로 지정하여야 한다.

한편, ‘사용코드’는 해당 Block을 Read하기 위하여 본 드라이버가 사용하는 MODBUS Protocol 상의 명령 코드를 표시한다. (괄호안은 Write시 명령코드)

· 선두 Address : 읽을 Block의 선두 어드레스를 지정한다. 여기에서는 1에서 9999 사이의 값으로 지정되어야 하며, 식별자는 ‘데이터 종류’ 항목에서 이미 선택되어 있으므로 별도로 지정하지 않는다.

· 데이터 개수 : 읽고자 하는 Block의 선두 Address로부터 연속된 데이터의 개수를 지정한다. 데이터의 단위는 Digital Type인 경우 Bit가 되며 Analog Type인 경우에는 Word (2 Bytes)가 된다. 단, 이곳에 지정된 값과 ‘선두 Address’에 지정된 값의 합이 어드레스 지정범위(1-9999)를 벗어나지 않도록 주의하며, 앞서의 표에 표시된 최대 Block 크기를 초과하지 않도록 한다.

· 통신주기 : 구성중인 블록의 통신 주기를 0.1 – 999.9초 범위의 값으로 지정한다.

편집

이 버튼을 사용하여 이미 등록되어 있는 스테이션 또는 통신Block의 설정내용을 편집할 수 있다. 각각의 편집화면은 위의 “스테이션 추가” 및 “Block 추가”에서 설명된 것과 동일하다.

삭제

이 버튼을 사용하여 이미 등록되어 있는 스테이션 또는 Block 정보를 삭제할 수 있다.

통신포트 탭

이 편집탭에서는 MODBUS로 연결된 디바이스와의 통신을 위한 하드웨어적인 설정을 진행한다.

· 통신포트 : CIMON-HMI가 설치된 컴퓨터의 Serial Port들 중 디바이스와 연결되어 있는 포트를 지정한다. (COM1 – COM36)

· 전송속도 : 300 – 19200 BPS 사이의 통신속도를 선정한다. 
· CTS/RTS 제어 : 통신에 사용되는 Cable의 결선 방법에 따라 이 항목[image: image9.png]X MODBUS
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을 설정한다. RS422/485(1:n) 방식의 통신인 경우에는 CIMON-HMI에 설치된 컴퓨터측에 사용되는 변환기에 따라 이 항목을 선택하여야 하는 경우가 있다.

· Parity : None, Even 또는 Odd

· Data Bits : 8 Bits 고정

· Stop Bits : 1 Bit 또는 2 Bits

2. 데이터베이스 설정 방법

MODBUS로 연결된 하위 디바이스들로부터 취득된 각종 데이터를 처리하기 위해서는 CIMON-HMI의 데이터베이스에서 실태그를 사용하게 된다. 이 때, 실태그에는 ‘I/O 디바이스’와 ‘I/O 어드레스’ 항목을 지정하여야 하며, 여기에서는 I/O 어드레스를 지정하는 방법에 대하여 설명한다.
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어드레스 포멧 (아날로그태그)

· 식별자 : 아날로그태그의 어드레스로 사용 가능한 식별자는 ‘4’와 ‘3’이 있다. 각각은 앞서의 표에 정리된 바와 같이 “Holding Register”와 “Input Register”를 의미한다. 이 중, Input Register(식별자 : 3)는 Read-Only이며 이 태그의 값은 CIMON-HMI에서 임의로 변경할 수 없다.

· 어드레스 : 1에서 9999 범위의 값을 지정한다. 어드레스는 16진으로 표기할 수도 있으며 이 경우에는 16진 어드레스의 마지막에 ‘H’ 문자를 붙이도록 한다. (예 : 400FFh = 255번 Holding Register)

· 예 : “40318” = Holding Register 318

어드레스 포멧 (디지털태그)
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식별자 : 디지털 태그의 어드레스에 지정 가능한 식별자는 ‘0’과 ‘1’이 있다. 각각은 앞서의 표에서 정리된 바와 같이 ‘Coil Status’와 ‘Input Status’를 의미하며, 어드레스는 1에서 9999사이의 값으로 지정한다.

또한, 디지털 접점을 Word 단위의 데이터로부터 추출하여야 하는 경우가 있을 수 있다. 이러한 경우에는 위의 두 번째 포멧을 사용하도록 한다. 단, 이 포멧의 어드레스에서 사용할 수 있는 식별자는 ‘4’또는 ‘3’이다.
· 어드레스 : 어느 경우의 포멧을 사용하든지 1에서 9999 범위의 값을 지정한다. 어드레스는 16진으로 표기할 수도 있으며 이 경우에는 16진 어드레스의 마지막에 ‘H’ 문자를 붙이도록 한다. (예 : 100FFh = 255번 Input Status)

· Bit번호 : ‘0’에서 ‘F’ 사이의 16진 표기법을 사용한다.

· 예 : “10009” = 9번 Coil Status

· 예 : “41001.F” = 1001번 Holding Register의 최상위 Bit (MSB)
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